增压风机，湿法脱硫系统增压风机一般为静态轴流风机，其工况类似于原烟道，主要为固体颗粒物冲刷磨损，解决方案一般在静态叶片上刷涂一层NPT-G-16耐磨修复材料，然后在NPT-G-16耐磨修复材料未固化时涂敷2mm厚的NPT-G-100耐磨修复材料。
   烟气换热器（GGH）,是锅炉烟气与脱硫烟气进行热交换的场所，腐蚀、磨损同时存在，组合防护涂层选取NPT-G-10耐磨修复材料和NPT-G-18耐磨修复材料，此处选NPT-G-10耐磨修复材料除应用其耐磨性能外，还因具有良好的导热性，导热系数达到1.4W/M·K，此组合涂层耐磨、防腐、导热。